附件2:

上海市医疗行业消防安全标准化管理达标验收标准表

验收规则：1. 验收满分100分，综合评价得分90分以上者为达标。

2. 单位应根据实际，逐项对照验收标准进行查验打分。对“消防设施器材配置和管理”项目中不涉及的内容得满分。所有项目扣完本内容分值为止，不倒扣分。

3. 功能测试或联动测试时，应要求消防设施维保人员进行操作。

单位名称：                               验收时间：                                         综合评价得分：

| 项目 | 序号 | 内容 | 分值 | 标准要求 | 查验及评分方式 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防行政审批 | 1 | 消防行政许可 | 否决条款 | 单位的新建、改建、扩建、内部装修或改变使用性质等建设工程，应依法取得消防行政审批许可： 1.消防设计审核或备案； 2.消防验收或备案。 | 查阅相关消防行政审批文件是否齐全。 |  |
| 消防安全责任 （15分） | 2 | 消防安全制度 | 5 | 单位应建立健全消防安全管理制度规定，主要包括： 1.消防安全教育、培训制度； 2.防火巡查、检查制度； 3.安全疏散设施管理制度； 4.消防（控制室）值班制度； 5.消防设施、器材维护管理制度； 6.火灾隐患整改制度； 7.用火、用电安全管理制度； 8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度； 9.微型消防站的组织管理制度； 10.灭火和应急疏散预案演练制度； 11.燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）制度； 12.消防安全工作考评和奖惩制度。 | 查阅台账，未建立健全消防安全制度的，每少一项制度扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 消防安全责任人员 | 4 | 单位应明确消防安全工作管理部门，配备专（兼）职消防管理人员，逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制： 1.明确单位法定代表人或主要负责人为消防安全责任人； 2.消防重点单位应明确一名消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作； 3.单位各部门（科室）应明确消防安全责任人，组织实施本部门（科室）消防安全管理制度和操作规程，落实消防安全措施。 | 查阅台账，未明确各级、各岗位的消防安全职责，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 4 | 消防年度计划 | 3 | 制定年度消防工作计划，明确年度消防工作措施和具体举措。 | 查阅台账，未制定年度消防工作计划的，扣3分。 |  |
|  | 5 | 消防档案 台账资料 | 3 | 1.消防重点单位应建立健全消防档案，档案内容应详实、准确，并根据情况变化及时更新，包括单位消防安全基本情况和消防安全管理情况（档案内容详见附件1）。 2.其他单位应当将本单位基本概况、公安机关消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关材料和记录统一保管备查。 3.流动保管的巡查记录等档案，交接班时应有交接手续，不应缺损。 4.重要技术资料、图纸、审核手续、法律文书等应永久保存。 | 查阅台账，未建立消防档案和台账资料的，扣1分；消防档案和台账资料内容不齐全的，扣1分；巡查记录等档案未落实交接手续的，扣1分。 |  |
| 防火巡查检查 （10分） | 6 | 防火检查 | 5 | 单位消防安全责任人或消防安全管理人员应当每月至少组织开展一次防火检查，并在重要节庆活动期间开展有针对性的防火检查，对发现的消防安全问题，应当及时整改。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录签名。重点检查： 1.消防安全制度落实情况； 2.日常防火检查工作落实情况； 3.员工消防知识掌握情况； 4.消防安全重点部位的管理情况； 5.消防设施、器材完好有效情况； 6.厨房烟道等定期清洗情况； 7.电气线路、燃气管道定期检查情况； 8.消防设施维护保养情况； 9.火灾隐患整改和防范措施落实情况； 10.消防安全宣传教育情况。 | 查阅台账，未每月组织开展防火检查工作的，每少一次扣2分；防火检查存在缺项漏项的，每少一项扣0.5分；防火检查未填写检查记录的，每发现一次扣1分；检查人员和被检查部门负责人未在检查记录签名的，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 7 | 防火巡查 | 5 | 单位应当每日组织开展防火巡查，加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位。对巡查中发现的问题要当场处理，不能处理的要及时上报，落实整改和防范措施，并做好记录。重点巡查： 1.用火、用电、用气有无违章情况； 2.安全出口、疏散通道是否畅通，疏散通道及重点部位锁门处在应急疏散时能否及时打开，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4.常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 5.消防安全重点部位管理或值班人员是否在岗在位。 | 查阅台账，未每日组织开展防火巡查工作的，每发现一次扣0.5分；未对防火巡查发现的问题及处置情况做好防火巡查记录的，每发现一次扣0.5分。 |  |
| 消防设施器材配置和管理 （30分） | 8 | 消防设施维护保养 | 3 | 设有自动消防设施的，可以委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养，每月出具维保记录，每年至少全面检测一次。 | 查阅维保记录和检测报告，未每月进行维保，每少一次扣1分；每年开展至少一次全面检测的，扣2分。 |  |
|  | 9 | 水泵接合器 | 1 | 1.水泵接合器外观应无瑕疵，油漆应完整； 2.水泵接合器标志应明显； 3.水泵接合器接口应完好、无渗漏、闷盖齐全； 4.周围无影响操作的障碍物。 | 检查水泵接合器相关情况，未确保完好有效的，扣1分。 |  |
|  | 10 | 消防水泵 （喷淋泵） | 否决条款 | 1.消防水泵（喷淋泵）所有铸件无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷； 2.泵体和各种外露的罩壳、箱体应喷涂成大红色，涂层无脱落； 3.铭牌上泵的型号、名称、特性应清晰； 4.无漏水、锈蚀现象； 5.无松动现象； 6.泵吸水管、出水管上的阀门应处于“常开”状态； 7.消防水泵（喷淋泵）控制柜面板仪表、指示灯、所属系统标识应完好； 8.控制装置工作状态电源指示灯应常亮，运行指示灯应在泵运行时点亮； 9.转换开关应处于“自动”状态； 10.消防主备泵应能正常启停，泵运行平稳、无松动等现象； 11.主备泵组和主备电源应能正常切换。 | 检查消防水泵（喷淋泵）及其组件完好情况，未保持完好有效的一票否决。 |  |
|  | 11 | 消防稳压设施 | 2 | 1.消防稳压设施组件应漆成大红色，涂层无脱落； 2.气压罐及其组件外观应无锈蚀、缺损； 3.系统标志应清晰、完整； 4.所有阀门应处于正常状态； 5.主备泵组和主备电源应能正常切换。 | 检查消防稳压设施完好情况，未保持完好有效的，扣1分。 |  |
|  | 12 | 消防给水管网 | 1 | 1.给水管网应涂成大红色，油漆完整，应标注管道名称和水流方向标识； 2.管网支架应牢固； 3.无渗水和漏水现象； 4.给水管网穿越楼板和墙体时应采用不燃材料封堵严密。 | 检查消防给水管网完好情况，每发现一处问题扣0.5分。 |  |
|  | 13 | 室内消火栓 | 3 | 1.消火栓箱应标识醒目、直观； 2.箱门部件外观无破损，开启灵活可靠，且箱门开启角度不得小于120度； 3.消防栓口不应安装在门轴侧； 4.组件齐全，水带、水枪、消防栓口、消火栓启泵按钮应齐全； 5.水带无霉变、黏连，消防栓接口、手轮应完好； 6.消火栓启泵按钮接线完好，打击锤应在位； 7.自救卷盘组件完整，胶管与小水枪、阀门连接应牢固，胶管无黏连、开裂，直接转动机构灵活，阀门操作手柄完好； 8.无渗水漏水、锈蚀现象； 9.消火栓不被遮挡； 10.功能测试使用水枪、水带连接室内消火栓栓口出水，充实水柱应达到10米。 | 检查室内消火栓完好情况，每发现一个室内消火栓未保持完好有效的，扣0.5分。 |  |
|  | 14 | 自动喷水灭火系统 | 否决条款 | 1.喷淋泵检查要点参照消防水泵检查要点。 2.外观检查湿式报警阀的商标、规格型号等标志齐全，阀体上有水流指示方向的永久性标识，无渗水漏水、锈蚀等现象，报警管路控制阀是否完全开启，模拟试验阀是否关闭，响铃截止阀是否打开，排水管路及设施是否保持畅通，引出线是否采用防水套管锁定。功能检查将喷淋泵设于“手动”状态，打开模拟试验阀放水，湿式报警阀是否启动，带延迟器的水力警铃在5至90秒内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃在15秒内发出报警铃声，压力开关动作，并反馈信号。 | 检查自动喷水灭火系统完好情况，未保持完好有效的，一票否决。 |  |
|  |  | 洒水喷头 | 1 | 1.喷头不应被遮挡，不得被油漆、涂料等涂覆； 2.喷头使用后或发生故障，应整体更换。 | 检查喷头及其组件完好情况，未保持完好有效的，每发现一处喷头问题的扣0.5分。 |  |
|  | 15 | 气体灭火系统 | 1 | 1.气体灭火控制器工作状态正常，盘面紧急启动按钮保护措施有效，电源是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签是否正常，钥匙、开关等是否在平时正常位置； 2.选择阀、驱动装置上是否标明其工作防护区的永久性标志，明显可见，且妥善固定； 3.防火区入口处灭火系统防护标志是否设置且完好； 4.预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前2.0M内不得有阻碍气体释放的障碍物； 5.灭火系统的手动控制与应急操作处有防止误操作的警示显示与措施； 6.灭火剂储存容器内的压力、气动驱动装置的气动源压力不得小于涉及储存压力的90%。 | 检查气体灭火系统及其组件完好情况，未保持完好有效的，扣1分。 |  |
|  | 16 | 火灾探测器 | 2 | 1.火灾探测器表面无涂料涂覆，无胶带纸、防尘罩堵塞，指示灯正常闪亮； 2.联动测试烟感火灾探测器使用模拟发烟器、点燃的香烟向其施加烟气，查看探测器火警探测器确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确； 3.联动测试感温火灾探测报警器使用电吹风向探测器施加热气流，查看探测器火警探测器确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确； 4.联动测试手动火灾报警按钮手动按下按钮，查看报警确认灯是否点亮（红色），火灾报警控制器是否收到其输出信号，显示信息准确。使用专用复位工具进行复位操作，其复位功能是否正常，复位后报警确认灯是否熄灭。 | 检查火灾探测器及其组件完好情况，未保持完好有效的，每一个火灾探测器扣0.5分。 |  |
|  | 17 | 火灾自动报警系统 | 否决条款 | 1.火灾自动报警系统应处于“自动”状态，按下火灾报警控制器面板上的“自检”按钮，控制器声、光、显示器件功能应正常，显示信息应完整，声响器件应能清晰发出火警、监管报警、故障报警音频，无火警报警、无监管报警、无故障报警、未屏蔽相关火灾探测器； 2.主机操作按钮对应被控对象标志清晰、完整、牢固，运行指示灯闪亮； 3.主机手动、自动控制方式转换功能完好； 4.按下打印机“自检”按钮，查看打印质量，打印字符不存在笔画缺失现象； 5.联功能测试手动启动相应被控对象功能完好，操作按钮与实际动作设备应对应准确； 6.联动测试根据联动逻辑关系，模拟相关启动信号，被控设备应能正常启动，相应状态指示灯应能正常显示并反映相关状态。 | 检查火灾自动报警系统及其组件完好情况，未保持完好有效的一票否决。 |  |
|  | 18 | 防排烟系统 | 1 | 1.功能测试送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止，状态信号应在消防控制室显示； 2.联动测试模拟火灾报警后，根据设计模式，相应系统及部位的送风机启动、送风口开启，排烟风机启动、排烟口开启，各部件、设备的动作状态信号在消防控制室显示。 | 检查防排烟系统及其组件完好情况，未保持完好有效的，每发现一处问题扣0.5分。 |  |
|  | 19 | 消防应急照明和疏散指示标志 | 2 | 1.消防疏散指示标志外观是否破损，安装是否牢固，供电线路应穿管保护，与供电线路之间不应使用插座连接； 2.产品标识、身份证标识是否清晰齐全； 3.灯具工作状态指示是否正常，处于主电工作状态，灯具周围无遮挡物； 4.蓄光型标志牌只能安装在于标识灯具指示方向相同的路径上，作为辅助指示，但不能代替标志灯具； 5.安装在墙上时，灯具底边应距地面高度1米，间距不应大于20米，在走道转角区不应大于1米，并保持连续的视觉效果； 6.安全出口的疏散门正上方应设置安全出口灯具标志； 7.应急照明灯具应安装在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上，消防控制室、消防水泵房、发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需要正常工作的消防设备用房和疏散走道、疏散楼梯内应设置应急照明。按下试验按钮或开关，灯具是否转入应急工作状态，应急照明转换时间是否超过5秒。 | 检查消防应急照明和疏散指示标志及其组件完好情况，未保持完好有效的，每一个标志灯具扣0.5分。 |  |
|  | 20 | 灭火器 | 3 | 1.灭火器的配置点应设在明显、便于取用，且不影响安全疏散的地点； 2.灭火器应放置在灭火器箱内，并有醒目标识。每个配置单元内的灭火器数量不得少于2具，但不多于5具； 3.灭火器和灭火器箱的标志、铭牌应清晰，朝外，组件完整，无缺损、凹陷、锈蚀现象； 4.灭火器箱不得被遮挡、上锁或栓系； 5.翻盖式灭火器箱箱盖开启角度应不小于100度； 6.开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于165度； 7.灭火器挂钩、托架等附件安装时，不应出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象，要保证可以徒手方式便捷地取用灭火器，设有夹持带的挂钩托架打开时，灭火器不得坠落； 8.灭火器驱动压力是否在工作压力绿色范围内； 9.灭火器应定期维护，维护后需粘贴维修标识，建筑使用管理单位根据维修合格证信息对灭火器进行日常检查，定期送修和报废更换； 10.维修日期标识是否清晰、完好，不得覆盖生产厂铭牌。 | 检查灭火器完好情况，未保持完好有效的，每一具灭火器扣0.5分。 |  |
|  | 21 | 防火门 | 3 | 1.防火门标识标识是否醒目，在疏散走道上防火门开启方向是否与疏散方向一致，无影响启闭的障碍物； 2.防火门的闭门器、顺序器、铰链、锁具等组件是否齐全完好； 3.门扇、门框上安装的膨胀型密封条是否脱落、缺损，门扇上的防火玻璃是否完好，无缺损； 4.手动操作释放双扇防火门，并开启最大角度，观察门扇是否实现顺序关闭，且严密性良好，闭门信号能否传送至消防控制室； 5.常开式防火门释放器、门限开关等是否完好并处于工作状态，具有出入控制功能的防火门还应检查其应急开启措施是否有效，且便于操作； 6.联动测试操作消防联动控制器，发出远程关闭防火门的信号，查看常开型防火门是否自动关闭。 | 检查防火门及其组件完好情况，未保持完好有效的，每一个防火门扣0.5分。 |  |
|  | 22 | 防火卷帘 | 1 | 1.防火卷帘导轨无变形现象，轨道内无阻碍卷帘下降的障碍物； 2.防火卷帘下方无影响卷帘门正常下降的障碍物，地面应标注醒目的警示标志，卷帘上部的开口、孔洞等是否封堵完整； 3.防火卷帘控制器是否处于无故障工作状态，其仪表、指示灯、按钮、开关等器件是否能正常工作； 4.功能测试点动“下行”按钮，观察卷帘是否向下运行，帘面下降到地面时是否自动停止，检查整个帘面是否存在缝隙或破损现象；按上行按钮，观察卷帘上升到高位时是否正常停止； 5.远程功能测试操作消防联动控制器面板上相应操作按钮，查看防火卷帘的远程手动释放功能是否正常，信号反馈功能是否正常。 | 检查防火卷帘及其组件完好情况，未保持完好有效的，每一个防火卷帘扣0.5分。 |  |
|  | 23 | 消防供配电 | 1 | 1.电线电缆外保护层、绝缘层应无破损、老化现象； 2.电缆桥架穿越隔墙处时是否采用防火封堵是否严密； 3.金属管、阻燃型硬质塑料管无变形、松动、开裂； 4.主备电控制装置能够正常切换。 | 检查消防供配电设施及其组件完好情况，未保持完好有效的，每发现一处问题扣0.5分。 |  |
|  | 24 | 消防应急广播 | 1 | 1.利用话筒喊话，检查监听功能是否正常； 2.按下应急广播按钮，收听系统是否预先录制广播内容，内容是否清晰准确，合用消防广播系统的遥控切换装置能否正常切换； 3.联动测试将消防联动控制器设置于“自动”状态，模拟产生启动消防广播系统的条件，检查消防广播系统是否能向指定区域播送预先录制的广播内容，将播放方式切换至话筒，测试话筒的播音效果是否正常。 | 检查消防应急广播及其组件完好情况，未保持完好有效的，扣1分。 |  |
|  | 25 | 消防电话 | 1 | 1.消防水泵房、配电室、防排烟机房、消防电梯等重要设备用房内应设置消防电话； 2.消防电话标志是否醒目，组件是否齐全，外观是否有缺陷； 2.手机与机身接线是否完好，连接是否牢固； 3.消防电话分机摘机后，应能直接与总机通话。 | 检查消防电话及其组件完好情况，未保持完好有效的，扣1分。 |  |
|  | 26 | 消防电梯 | 1 | 1.消防电梯应保证60秒内到达顶层，电梯应在首层设置供消防人员操作的迫降按钮，可使用电梯到达任意指定楼层； 2.消防电梯前室内不得堆放或设置影响使用面积的货物和设施； 3.功能测试将消防联动控制器设置于“手动”状态，按下消防联动控制器面板上的消防电梯迫降按钮，查看电梯是否迫降至首层开门待用； 4.联动测试将消防联动控制器设置于“自动”状态，模拟产生消防电梯迫降信号，查看电梯是否联动迫降至首层； 5.普通电梯在发生火灾时，应迫降至首层并处于开门状态，内部照明、通风设施处于停止状态，所有楼层召唤按钮处于失灵状态。 | 检查消防电梯及其前室完好情况，未保持完好有效的，扣1分。 |  |
|  | 27 | 消防安全标识 | 2 | 单位应当规范设置消防安全标志、标识。消防设施、器材应当设置规范、醒目的标志，并用文字或图例标明操作使用方法；疏散通道、安全出口和易燃易爆危险品库（房）、药品库（房）、消防控制室、变配电站等消防安全重点部位应当设置消防警示、提示标识；主要消防设施设备上应当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或记录。 | 未在消防设施器材上设置标志和操作使用说明的，每发现一处扣0.5分；未在疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处设置消防警示、提示标识的，每发现一处扣0.5分；未在主要消防设施设备张贴记载维护保养、检测情况卡片或记录的，每发现一处扣0.5分。 |  |
| 消防重点部位场所管理 （25分） | 28 | 消防控制室 | 3 | 1.实行每日24小时专人值班制度，每班不少于两人，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书； 2.确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动个控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态； 3.消防控制室应配齐、保管消防档案和台账资料（详见附件2）； 4.消防控制室操作人员应熟练掌握相关消防设施设备操作，掌握火灾应急处置程序； 5.设微型消防站的消防控制室，应配齐配全个人防护装备、灭火装备、处置初起火灾、组织应急疏散的相关器材装备。 | 检查消防控制室各项规定落实情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 29 | 厨房 | 3 | 1.厨房应采用防火隔墙与其他部位分隔，在隔墙上开设的防火门、窗的耐火等级应为乙级，无破坏防火分隔的情况。厨房的顶棚、墙面、地面的装修材料应采用A级； 2.使用液化石油气瓶时，气瓶的总容积不应大于4个立方； 3.营业面积大于1000平方米的餐厅，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置； 4.厨房应按规定设置火灾探测系统，可燃气体探测系统应于燃气的应急切断阀联动； 5.厨房的防油烟管道不应暗设，并应设直通室外的排烟竖井； 6.厨房内排油烟罩应及时擦洗，排油烟管道应每季度至少清洗一次，并记录存档。 | 检查厨房各项规定标准落实情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 30 | 药库、药房及制剂室 | 3 | 1.药库应设在独立建筑内或建筑内的独立区域内，药库内不应设置休息室、办公室； 2.制剂室内用于制剂的电炉、恒温箱、烤箱等电器应落实专人管理；做好每日现场清理工作。 | 检查规定标准落实情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 31 | 病房、各类监护室 | 3 | 1.不应在病房内使用燃气（具）和大功率电器；除医疗需要外，病房内不应使用电炉； 2.重症监护室（ICU）、心脏监护病房（CCU）区域应自成一个相对独立的防火单元，通向该区域的门应为乙级防火门。 | 检查规定标准落实情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 32 | 安全疏散 | 5 | 1.安全出口、疏散通道应保持畅通； 2.建筑内通至安全出口和屋顶的疏散楼梯间严禁封堵、锁闭； 3. 应在病房、门急诊大厅、候诊区等人员公共活动场所的明显位置设置该区域的安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。； 4.疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、帘门、吊门、转门和折叠门； 5.直通室外的安全出口或通向楼梯间的疏散门净宽度不应小于1.4米，不应设置门槛，仅靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步； 6.医院内确需控制人员出入或设置门禁系统时，应采取措施使之能在火灾时自动开启或无需管理人员帮助即能从内部向疏散方向开启； 7.疏散走道的净宽度不应小于1.1米，不应被堵塞、占用，保持畅通； 8.疏散楼梯间的常闭式防火门应当关闭，疏散楼梯净宽度不应小于1.1米，疏散楼梯间不应被封堵、占用或设置其他功能的场所。 | 检查安全出口、疏散通道等安全疏散设施相关标准落实情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 33 | 停车库 | 2 | 1.停车库的人员安全出口不应少于2个，并与汽车疏散出口分开设置； 2.停车库应按规设置消火栓系统、火灾自动报警系统、固定灭火设备和灭火器； 3.停车库应按规设置疏散指示标志和消防应急照明； 4.电动自行车应设置集中充电停放区域，安装电气过负载保护装置，并加强日常管理。 | 检查汽车库相关标准落实情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 34 | 配电房 | 1 | 配电房是否有堆放可燃物现象。 | 检查配电房相关规定落实情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
|  | 35 | 井道 | 2 | 1.建筑内的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等井道，应分别独立设置；井壁耐火极限不低于1小时，井壁上的检查门为丙级防火门；垃圾道排气口应直接开向室外，垃圾斗采用不燃烧材料制作，并能自行关闭； 2.缝隙、孔洞的封堵。电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙，应采用防火封堵材料封堵。 | 检查井道相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。 |  |
|  | 36 | 消防车道及消防登高场地 | 1 | 1.消防车道、消防登高场地应保持畅通，不得设置妨碍消防车通行、停靠的停车泊位、路桩、地锁等障碍物，并设有“严禁占用”等标识； 2.消防登高操作面一侧不得设有架空管线、广告牌、围墙、栅栏、树木等障碍物。 | 检查消防车道及消防登高场地相关标准落实情况，每发现一处问题扣0.5分。 |  |
|  | 37 | 微型消防站 | 2 | 消防重点单位应设置微型消防站。 1.人员配备应不少于6人，设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位，配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位； 2．应建立24小时值守制度，分班编组值守，每班不少于3人； 3．应设置人员值守、器材存放等用房，可与消防控制室合用，有条件的可单独设置。在建筑物内部和避难层应设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。 | 检查微型消防站执勤用房、装备器材、相关人员及值班值守情况，每发现一处问题扣1分。 |  |
| 电气、燃气、氧气消防管理 （5分） | 38 | 安全用电、用气、用氧 | 5 | 1.电工、电焊等特殊工种应持证上岗； 2.无违章用电、用气情况； 3.定期检测维护电气、燃气线路设施，并有相应记录； 4、不得在病房内积存氧气瓶，输氧结束后应关闭气阀，将氧气钢瓶撤出病房存放在专用瓶库内； 5、洁净手术部（室）、重症监护病房（ICU）均应设置能紧急切断各自供氧干管的装置，在各个病区及洁净手术部区内供氧干管上应设置能便于操作的紧急切断气源装置。 | 每发现一处问题扣1分。 |  |
| 消防安全教育培训 （10分） | 39 | 员工消防安全培训 | 5 | 1.单位应当每年至少对员工开展一次全员消防安全培训，教职员工新上岗、转岗前应当经过消防安全培训； 2.所有员工应当懂得本单位、本单位火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初期火灾、会组织疏散逃生自救。 | 查阅台账检查员工开展消防安全培训情况，未组织开展的，每少一次扣3分；询问员工掌握消防安全知识情况，每有一位员工不掌握的扣0.5分。 |  |
|  | 40 | 消防演练 | 5 | 1.单位应当制定本单位灭火和应急救援疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，并每半年至少演练一次； 2.重要节庆期间，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案； | 查阅台账检查开展消防演练情况，每发现一项未落实的扣2分。 |  |
| 落实责任追究制度 （5分） | 41 | 责任追究 | 5 | 单位违法消防安全管理规定或者发生火灾事故的，应当给予相关责任人员追究责任。 | 未追究相关人员责任的，扣3分；未将消防安全工作纳入校内评估考核内容的，扣2分。 |  |
|  | 42 |  |  | 单位应当将消防安全工作纳入单位评估考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励。 |  |  |
| 火灾形势稳定 |  | 年内发生一般火灾事故的扣10分； 年内发生较大火灾事故的扣20分； 年内发生重大以上火灾事故的一票否决。 |  |  |  |  |

附1

消防档案内容

（一）消防安全基本情况：1.单位基本情况和消防安全重点部位情况；2.消防设计审核、验收以及消防安全检查法律文书；3.相关委托、租赁经营合同；4.消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人；5.消防安全制度和消防安全操作规程；6.消防设施、灭火器材情况；志愿消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；7.与消防安全有关的重点工种人员情况；8.新增消防产品、防火材料的合格证明材料；9.消防安全疏散图示、灭火和应急疏散预案。

（二）消防安全管理情况：1.消防设施检查、自动消防设施检测、维护保养记录；2.消防安全例会记录及其决议；3.火灾隐患及其整改情况记录；4.防火检查、巡查记录；5.燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；6.消防宣传教育、培训记录；7.灭火和应急疏散预案的演练记录；8.火灾情况记录；9.消防奖惩情况记录；10.公安机关消防机构填发的各类法律文书

附2

消防控制室配齐、保管消防档案和台账资料内容

一、建筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。

二、单位消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。

三、单位消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、志愿消防人员或微型消防站人员等。

四、单位员工消防安全培训记录和演练记录，微型消防站的日常业务训练记录。

五、消防控制室值班情况、消防安全检查巡查记录。

六、建筑消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容。

七、自动消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。

八、定期保存和归档的设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。